Методические рекомендации для выполнения домашнего задания №4 по теме: «Расчет выпрямительного агрегата на тиристорах дуговой печи постоянного тока».
В задании выполняют расчет параметров трехфазного печного трансформатора Тр, трехфазного выпрямителя В на тиристорах, реактора Р(L) для стабилизации горения электрической дуги (рис. 1).
[image: image1.png]AB

Ip1=328 4

I g Upl=220B
Tp L1 ]
192=492 4
I~ Up2=1508





Рисунок 1. Схема выпрямителя
Мостовая схема

Действующее значение фазного напряжения вторичных обмоток трансформатора:
	[image: image3.png]Uy = Ua/K = 540 B/2,34 =



231 В,
	(1)


где Ud = 540 В – среднее значение выпрямленного напряжения, В (при α=0, заданная величина);

Ксх = 2,34 – коэффициент схемы.

Минимальное выпрямленное напряжение:

	[image: image5.png]Upin = Uy -cosa = 540-cos70 =



184 В,                                            
	(2)


где α – угол управления, эл. град. (заданная величина).

Действующее значение линейного напряжения вторичных обмоток трансформатора:

	[image: image7.png]Uy = V3:-Upyy = 1,73-231B=



 400 В.                                                  
	(3)


Максимальное прямое напряжение на вентиле:

	[image: image9.png]Uspmazx = V6 Uy, - sina = 2,45-400 B sin 70"



920 В                    
	(4)


Максимальное обратное напряжение на вентиле:

	[image: image11.png]Usbpmax = V6: Uy, =2,45-400 B =



 980 В.                                           
	(5)


Максимальное значение тока вентиля:

	[image: image13.png]Ig max = Ig = S,/Uzy = 400000B-A/231 B =



 578 А.                          
	(6)


где Id - среднее значение выпрямленного тока (заданная величина).
Среднее значение тока вентиля:

	[image: image16.png]


 178 А.           
	(7)


Действующее значение тока вентиля:

	[image: image18.png]I = 1,/N2=578A/141 =



 410 А. 
	(8)


Далее производят выбор тиристора из справочника. Если действующее значение тока вентиля превышает ток тиристора из справочника, то в «плечо» включают несколько вентилей в параллель.

Коэффициент трансформации трансформатора:
	[image: image20.png]=Us3/Uzy = 10000 B/231B



 43,29
	(9)


где U1ф - действующее значение фазного напряжения первичной обмотки трансформатора (380 В; 10 кВ; 35 кВ; заданная величина).

Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора:

	[image: image23.png]I, =082-1,/n=082-578 A/43,2



~ 11А.                                      
	(10)


Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:

	[image: image25.png]1,=082-1; =082-578A




 474 А.                                                      
	(11)


Расчетное значение полной мощности первичной обмотки трансформатора:

	[image: image27.png]5;=3-Upy-1; =3-10000-11 4 = 330



 330 кВ·А.                                      
	(12)


Расчетное значение полной мощности вторичной обмотки трансформатора:

	[image: image29.png]5;=3-Upy -1, =3-231B-474 A =328



 кВ·А.                                    
	(13)


Полная мощность трансформатора:

	[image: image31.png](5, +5,)/2=(330+ 328)kB-A/2 = ~33(




 330 кВ·А.                      
	(14)


По справочнику выбираем тип трансформатора мощностью Sн = 400 кВ·А; при β = 0,5. схема соединений обмоток «звезда-звезда»; мощность потерь в стали ΔPо = 0,9 кВт; мощность потерь при коротком замыкании ΔPк = 5,5 кВт; ток холостого хода iо(%) = 2,1; напряжение короткого замыкания Uк(%) = 5; коэффициент мощности в режиме нагрузки cos φ2н = 0,8 
Составляется схема замещения фазы А приведенного трансформатора (рис. 2).

[image: image34.png]a
33—
e
o
L |z
E:=E:
Use





Рис. 2. Схема замещения фазы А приведенного трансформатора
Ток холостого хода:
	[image: image36.png]L~ 1,(%)/100 = 2.1-11 4/100 =



0,23 А.                                    
	(15)


Полное сопротивление намагничивающей ветви:
	[image: image38.png]Uyy/1, = 10000 B/0,23 A= 43,478 Om = 43



43,5 кОм.                    
	(16)


Активное сопротивление намагничивающей ветви, обусловленное потерями в стали:
	[image: image40.png]AR,/(3-13) =900 B1/3- (0,23 A)* = ~5



~ 5,6 кОм.                          
	(17)


 Сопротивление взаимной индукции, обусловленное основным магнитным потоком:
	[image: image42.png]X, =ZZ—RI = /434787 —5,625” = 43112 0m = 43



43,1 кОм.          
	(18)


Параметры обмоток трансформатора (согласно заданному значению напряжения и потерь мощности ΔPк при коротком замыкании):

—    полное сопротивление обмоток:
	[image: image44.png]1+ Zy= U/l = 500B/11A= 4



45,4 Ом,                                   
	(19)


	где [image: image46.png]Uy = Uyy - Uy (%)/100 = 10000 - 5/100 =



 500 В.                       
	(20)


—   активное сопротивление:
	[image: image49.png]Ry +R;=AR/(3-1})

500 Br/3 - (11 A)’




15,7 Ом.         
	(21)


—   реактивное сопротивление:
	[image: image51.png]X =X, +X, =JZI-RI=454 1577 =4



42,4 Ом
	(22)


При равенстве активных потерь, числа витков, их средних длин и потоков рассеяния, сопротивления первичной и вторичной обмоток приведенного трансформатора примерно одинаковы, т.е.:
	[image: image53.png]Ry=R;=R,/2=157 0m/2




7,8 Ом.                                                 
	(23)


	[image: image55.png]G =X /2=42,40m/2=2



21,2 Ом                                                  
	(24)


	[image: image57.png]


22,7 Ом
	(25)


Приведенный к первичной обмотке вторичный ток:
	[image: image59.png]Lg/n =578 A/43,29 = 13,4 /



 А ≈ I1ф.                                            
	(26)


К.п.д. трансформатора:
	[image: image60.png]B-Sy-cosgyy,

=——r 3 400
- S, cos +AF, + % - AP,
" COS@y, AR, + 57 AR

n




[image: image62.png]0,5-400 xB-A-0,8
0,5-400 kB-A-0,8+0,9 kBT +0,52-5,5 kBT



98,6 %.                    
	(27)


Угол магнитного запаздывания:
	[image: image63.png]B-Sy-cosgyy,

=——r 3 400
- S, cos +AF, + % - AP,
" COS@y, AR, + 57 AR

n




[image: image65.png]0,5-400 xB-A-0,8
0,5-400 kB-A-0,8+0,9 kBT +0,52-5,5 kBT



98,6 %. 
[image: image67.png]i AP ;. 900 Br
& = arcsin —2— = arcsin—————-=
3Vl 3-10000B:0.234



 7,5°.
 
	(28)


Коэффициент мощности при холостом ходе:
	[image: image70.png]cos @, = cos(90° — 7,5°)



= 0,13. 
	(29)


Нулевая схема.
Методика расчета аналогична предыдущей, но есть отличия:
—   коэффициент схемы Ксх=1,17;

—   действующее значение тока первичной обмотки трансформатора:
	
[image: image72.wmf]d

I

n

I

×

×

=

2

3

1

1

(А); 
	(30)


—  действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:
	
[image: image74.wmf]3

/

2

d

I

I

=

 (А).                                    
	(31)


Расчет индуктивности сглаживающего фильтра.
Коэффициенты пульсаций q1 напряжений (токов) после выпрямителей имеют значения:
―   однополупериодный однофазный ……………………….. 1,57;

―   двухполупериодный однофазный ………………………..  0,67;
―   трехфазный нулевой схемы ………………………………..  0,25; 

―   трехфазный мостовой схемы ………………………………  0,057.

	[image: image78.png]9z°Ry _ 0.0143:090m
1450 T

T 2mfocn

'l =0.000041Ts = 41






 0,000041Гн = 41 мкГн   
	(32)


где Rн - суммарное активное сопротивление нагрузки
	[image: image83.png]Uy/I; = 540 B/578 A=




 0,9 Ом;
	


fосн – частота тока основной гармоники, равная 50 Гц;

q2 – коэффициент пульсаций тока (заданная величина) после индуктивного фильтра, равный 0,0143.
Коэффициент сглаживания фильтра:
	[image: image88.png]K. =q./q, =0,057/0,0143





 = ~ 4.                                                         
	(33)


Однако величины индуктивности Ld недостаточно для обеспечения устойчивого (без обрывов) горения электрической дуги. Для этого приходится рассчитывать дополнительную индуктивность (реактор) Lр, величина которой из опыта может составлять 0,1÷0,5 мГн (для печей малой емкости). В процессе плавки наиболее ответственный момент, когда сопротивление нагрузки минимально (минимальное падение напряжения на дуге Ud = 40÷50 В):
	[image: image92.png]Jxmin/lzmax =46 B/578 A= 0

' min




0,08 Ом
	(34)


Номинальный режим плавки характеризуется, как правило, напряжением  [image: image95.png]U,

Jason

=(150+



200) В и током на (10÷15)% меньшим максимального:
	[image: image97.png]1, Dpge —10%I,,,, = 578 A= 57,8 A=

L2 sone



 520 А. 
	


Сопротивление дуги в номинальном режиме:
	[image: image100.png]Ryuone = Uznone/Inowe = 150 B/520 A=~

asone = Unmon



0,3 Ом.                                 
	(35)


Тогда:
	[image: image102.png]



[image: image104.png]_ 0,08 Om-10 Mc _
"~ 1n[1+03/(0,3 034/0,08 0x-13)]




0,3 мГн,                                            
	(36)


где t3 – время запаздывания реакции системы автоматического регулирования на возмущение в дуге , 10 мс.

Реактор может представлять собой катушку индуктивности из электрического провода или водоохлаждаемой медной трубки, намотанной на один стержень замкнутого магнитопровода (рис. 3).
[image: image106.png]Smr

100 v

100 v




Рисунок 3 Схема реактора

Допустимая плотность тока для провода не более 2 А/мм2, а для водоохлаждаемой трубки – до 50 А/мм2. Принимаем ток дуги Id с запасом I3d = 700 А, а плотность тока допустимую ~ 30 А/мм2. Тогда допустимое сечение трубки составит Sр Тр.= I3d / jдоп. = 700 А/30 А/мм2= 23,4 мм2. Выбираем внутренний диаметр трубки dвн. = 6 мм. Тогда сечение трубки [image: image108.png]7 (Riw. — 1) =314 (R,




-32). Пусть    SТр.≈30 мм2. Тогда [image: image110.png]


 -9), т.е. Rнар.= ~ 5 мм.
Индуктивность однослойной катушки:
	[image: image111.png]7l

W2.p, S5 WZ.”H.5&7WZ-41r-1D’ -0.01M?

P g+ ] - 3-10*3.‘





[image: image113.png]=w?-4,18



 ·10-6,                                                                                                  
	(37)


где W - число витков катушки;
μо – магнитная проницаемость, равная 4π·10-7 Гн/м;

δ – толщина зазора в сердечнике магнитопровода, равная 3 мм;
Sδ – площадь зазора в магнитопроводе (100·100 мм2), равная 0,01 м2.
Отсюда [image: image117.png]9307 _ |2 102 = ~9m
4,18:107° 418



 9 витков.
При диаметре трубки 10 мм и толщине изоляции 5 мм получим длину однослойной катушки (10 мм + 5 мм) · 9 витков = 15 мм · 9 витков = 135 мм. Добавим сюда два зазора между трубкой и сердечником по 30 мм каждый. Тогда получим длину сердечника под катушкой lсер. к. = 135 мм + 60 мм = 195 мм ≈ 200 мм (по вертикали). По горизонтали длину сердечника примем 250 м. Определим длину магнитного пути lм = 200 мм + 197 мм + 50 мм · 4 + 250 мм · 2 + 50 мм · 4 = 1297 мм = 1,3 м.
Магнитный поток:
	[image: image120.png]


[image: image123.png]




 QUOTE [image: image124.png]


 

 QUOTE [image: image125.png]


 [image: image126.png]




 QUOTE [image: image127.png]___F W-I3
- T T, 8
Ry +R, il 2
e oS oS




 [image: image128.png]___F W-I3
- T T, 8
Ry +R, il 2
e oS oS







, 
	(38)


где F – намагничивающая сила, А;
R1м – магнитное сопротивление сердечника;
Rδм – магнитное сопротивление зазора;

μ – магнитная проницаемость материала сердечника, равная 500÷5000 Гн/м (заданная величина)
S1 – сечение сердечника, м2.
[image: image130.png]700 A- 9 BuTKOB

13m n 3102 w2 00285
=
500072 4.3,14 10T 0010 4-3:14-107 2. 0010





Индукция:
	[image: image132.png]@/S5 =0,02B6/0,01 m*




= 2 Тл.                                                   
	(39)








PAGE  
1

_1302780708.unknown

_1302012542.unknown

