Цель работы

Ознакомиться с устройством, характеристиками и  методами исследования однофазного трансформатора.

Оборудования для проведения работы и объекты исследования

Работа проводится на стенде ЭВ-4.Используются панели, на которых установлены резисторы по 100 Ом и 0-150 Ом, универсальные цифровые вольтметры В7-38 и В7-22А.

На откидном столике устанавливается измерительный  комплект  К  540, включающий три многопредельных измерительных прибора: вольтметр, ваттметр, амперметр.

Для образования электрических цепей используется панель источников питания  с регулируемым синусоидальным напряжением  0-220В и специальные соединительные  провода, входящие  в комплект  стенда.

Объектами исследования являются однофазный трансформатор 220/127,160 В*А в режиме холостого хода,  в режиме изменяющейся нагрузки, в режиме опыта короткого замыкания, т.е в режиме пониженного  напряжения, но при номинальном токе.

Порядок выполнения работы и указания по технике безопасности

- Ознакомиться с приборами, аппаратами и оборудованием стенда, используемые при выполнении работы, и занести в отчет по лабораторной работе номинальные технические данные  исследуемого трансформатора.

- Провести опыты холостого хода трансформатора по схеме (рис.12.4).

а)питание электрической цепи осуществить  от регулируемого  источника синусоидального напряжения;

б)измерение тока I0 и мощности P0  в первичной обмотке трансформатора при холостом ходе производить измерительным комплектом К540,а напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора – цифровым вольтметром;

в)установить напряжение на первичной обмотке трансформатора равным  номинальному и записать  показания приборов в следующем виде:

3)Провести опыт нагрузки трансформатора:

а) собрать электрическую цепь  в соответствии со схемой, приведенной на рис 12.5

б) в качестве нагрузки к зажимам  вторичной обмотки трансформатора подключить  резисторы с переменными и постоянными параметрами, суммарное сопротивление которых рассчитать с учетом  того, что  ток  во вторичной обмотке  должен изменяться от I2=0.1I2н  до I2=(1,2 ……1,25)I2н

в) Установить на первичной обмотке  трансформатора номинальное напряжение  U1н   и, изменяя сопротивление резисторов  во вторичной цепи  с переменными параметрами, произвести  шесть измерений  при различных токах   нагрузки в указанном диапазоне его изменений. При проведении опыта  напряжение на зажимах первичной обмотки  трансформатора поддерживать неизменным .

Результаты измерений  записать в таблицу  12.1

4)Опыт короткого замыкания  трансформатора произвести при пониженном  напряжении на первичной обмотке  трансформатора, при котором ток  первичной обмотке  I1k=I1н Поэтому  напряжение, подводимое к первичной обмотке , должно  устанавливаться изменением  напряжения источника питания от U1k=0 , т.е. с нулевого его значения. Для проведения опыта короткого замыкания :

а) собрать электрическую цепь, приведенную на рис. 12.6;

б)измерение тока I1k ,мощности Pk  и напряжения U1k  на первичной обмотке  при опыте  короткого замыкания  трансформатора производится измерительным  комплектом К540, а измерение тока I2k во вторичной обмотке – цифровым вольтметром;

в) плавно измеряя напряжение на первичной обмотке трансформатора от нуля до значения, при котором  токи в обмотках достигнут номинанальных значений ,определяемых  по паспортным даны, записать значения измеряемых  величин в следующем виде:  U1 не должно превышать 17 В!

Обработка результатов

1)По результатам  измерений, проведенных в опыте холостого хода определить:

а) ток холостого хода в процентах I0%;

б)коэффициент трансформации  трансформатора n;

в) коэффициент мощности  трансформатора при холостом ходе cosy0

г)параметры намагничивающего контура трансформатора R0 , Z 0 ,X0

2)   По результатам измерений опыта  короткого замыкания определить:

а)напряжение короткого замыкания  U1k%

U1k=(U1k/U1н)*100%

б) электрические потери мощности в трансформаторе в %;

в)коэффициент мощности трансформатора cosy1k

г)параметры схемы замещения трансформатора   Rk; Zk;Xk

3)По результатам измерений опыта нагрузки  при различных токах нагрузки определить:

а)КПД трансформатора:

б) Коэффициент мощности трансформатора

По данным испытаний построить в единой системе координат внешнюю U2(I2) и рабочие I1(I2), n(I2) ,cos y1(I2) характеристики трансформатора. Нарисовать схему замещения  нагруженного трансформатора.